**Сводные данные по аварийным отключениям за 2015г.**

1. 20 января 2015г. в 13:30 произошло повреждение ВЛ 10кВ ф.7 ПС «Пасегово» отключилась фаза «С», причина: авария в сетях ОАО «МРСК Центра и Приволжья», вследствие чего вышел из строя силовой трансформатор ТМ-100кВА на ТП -713. В 14:00 20 января 2015г. начались ремонтные работы по поиску неисправности. Было принято решение о замене трансформатора. 21 января 2015г. в 12:00 работы были закончены, произведено включение подстанции. Объем недопоставленной в результате аварийного отключения электроэнергии потребителю ЗАО "Агрофирма "Дороничи" очистные сооружения составляет: 230 кВтч.
2. 28 мая 2015г. в 06:00 произошло аварийное отключение КЛ 10кВ ф.13 ПС «Восточная», вследствие чего ТП-1309 осталась без напряжения.

28 мая 2015г. в 07:00 переведено питание. ТП-1309 запитана от ТП-1311. Объем недопоставленной в результате аварийного отключения электроэнергии потребителю ООО "Респект" составляет: 50 кВтч.

1. 08 июня 2015г. в 10:30 выгорели предохранители 10кВ ПКТ-102 40А на ТП-1162.

08 июня 2015г. в 11:00 произведена замена предохранителей. Объем недопоставленной в результате аварийного отключения электроэнергии потребителю ЗАО АГРОКОМБИНАТ ПЛЕМЗАВОД "КРАСHОГОРСКИЙ" ХРАHИЛИЩЕ составляет: 5 кВтч

1. 01 сентября 2015г. в 06:00 произошло аварийное отключение РУ-0,4кВ ТП713, по причине выхода из строя автоматического выключателя 0,4кВ.

01 сентября в 07:00 начались ремонтные работы

02 сентября 2015г в 16:00 ремонтные работы выполнены.

Объем недопоставленной в результате аварийного отключения электроэнергии потребителю ЗАО "Агрофирма "Дороничи" очистные сооружения составляет: 330 кВтч

1. 24 октября 2015г. в 20:00 авария на питающей КЛ 10кВ ТП1309. Причина: механическое повреждение КЛ вызванное нарушением технологии прокладки.

24 октября 2015г. в 23:15 выполнены работы по переводу питания ТП1309.

Объем недопоставленной в результате аварийного отключения электроэнергии потребителю ООО "Респект" составляет: 225 кВтч